JTW-LCD-JF6229 缆式线型感温火灾探测器

安装使用说明书

产品介绍

JTW-LCD-JF6229缆式线型感温火灾探测器(以下简称探测器)，是一种新型的具有差温和定温复合报警功能、可重复使用的探测器，其主要性能指标其主要性能指标满足工程施工需要，执行标准：GB16280-2014《线型感温火灾探测器》。

探测器由可恢复式差定温感温电缆、信号处理单元（接口模块）和接续部件（终端模块）三部分组成。探测器信号输出采用继电器无源触点方式，可以和任何品牌的火灾报警控制器连接，构成火灾自动探测报警系统。

- 主要特点

探测器的感温线缆为温度敏感元件，JTW-LCD-JF6229感温线缆由五根分别挤塑有热敏绝缘材料线芯绞合而成，在外面缠绕有由多股金属细丝合并的金属丝线芯，能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测，除具备定温报警外，还具有差温报警特性，即环境温度变化速率过大时，可迅速的发出火警信号，大大提高了探测器对温度的响应速度，克服了传统单一定温探测器报警迟缓的弊端，有利于火情的及时发现避免造成更大的损失。

探测器工作原理是：当温度或者升温速率上升至响应值时，感温线缆线芯间的阻值跃变，导线间就会产生相应信号，再经过单片机微控制器利用模糊数学的计算方法做出火警判断。

- 技术参数

| 探测器类别 | - 缆式、可恢复式、 - 差定温、探测型 | 报警电流 | - ≤25mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 定温报警温度 | - 85℃ | 过流保护动作电流 | - ＞50 mA |
| 升温速率 | 10℃/min、20℃/min、30℃/min | 报警复位 | - 火警断电复位、故障自动复位 |
| 最大使用长度 | 150m | 状态指示 | - 运行： 绿色指示灯闪亮 - 火警：红色指示灯常亮 - 故障：黄色指示灯常亮 |
| 感温线缆芯线绝缘电阻 | - ≥10MΩ | 使用环境 | - 适用湿度≤95%，不凝露 - 适用温度：-10℃～+50℃ |
| 工作电压/ 允许范围 | - DC24V / - DC20V～DC28V | 外壳防护等级 | - IP66 |
| 静态电流 | - ≤15mA | 执行标准 | - GB 16280-2014 |

- 三．结构及安装尺寸

信号处理单元和接续部件外形示意图如图1所示。单位：mm

- 信号处理单元与接续部件结构安装示意图

- 四．接线与调试

- 图1.信号处理单元端子示意图

- 信号处理单元端子释义：

| 序号 | 端子代号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24V+ | DC24V电源输入“+” |
| 2 | 24V+ | DC24V电源输入“+” |
| 3 | 24V- | DC24V电源输入“-” |
| 4 | 24V- | DC24V电源输入“-” |
| 5 | CK | 差定温火警常开 |
| 6 | CB | 差定温火警常闭 |
| 7 | NC | 差定温火警公共 |
| 8 | DK | 定温火警常开 |
| 9 | DB | 定温火警常闭 |
| 10 | NC | 定温火警公共 |
| 11 | GK | 故障常开 |
| 12 | GB | 故障常闭 |
| 13 | NC | 故障公共 |
| 14 | A | 感温电缆白色线芯 |
| 15 | B | 感温电缆白色线芯 |
| 16 | C | 感温电缆白色线芯 |
| 17 | COM | 感温电缆多股金属丝线芯 |
| 18 | D | 感温电缆红色线芯 |
| 19 |  |  |
| 20 | EAR | 接大地 |

- 图2.接续部件端子示意图

- 接续部件端子释义：

| 序号 | 接线端子 | 端子释义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | 感温电缆白色线芯 |
| 2 | B | 感温电缆白色线芯 |
| 3 | C | 感温电缆白色线芯 |
| 4 | COM | 感温电缆多股金属丝线芯 |
| 5 | D | 感温电缆红色线芯 |

- 1. 按图1和图2要求，将24V电源线、信号线从防水接头穿入盒体，接入相应的

- 接线端子，感温线缆两端穿入信号处理单元和接续部件上的防水接头，拧紧防水接头。感温电缆白色线芯分别接A、B、C端子，红色线芯接D，多股丝线芯接COM。

- 2. 通电后，系统自检20—30秒后，绿灯闪亮。（频率约1HZ）

- 3. 手动测试模拟故障：断开感温电缆任意一根，断开数秒后黄灯常亮，故障继电

- 器动作，用万用表测量故障端子NC、GK端子断开，GB、NC端子导通，重新连接电缆数秒故障恢复。

- 4. 手动测试模拟火警：按下接续部件电路板上的模拟火警按钮或把信号处理单元

- 线路板上的双排插针S3（电路板中部，）上的短路环拔下插在S3第2组插针上，短接后红灯常亮，火警继电器动作，用万用表测量定温火警端子NC和DK端子或是差温火警端子NC和CK导通测试后拔下短路环火警恢复。

- 如果要加温测试，可以将感温线缆距离末端300mm的1m加热，或者在感温线

- 缆上缠绕纸张，同时点燃纸张，当温度达到动作阈值，即可产生火灾报警。测试后的感温线缆剪除后重新与接续部件连接牢固，系统复位（短接一下S1,或重新上电）。

- 调试完毕，盖好上部盒盖，通电运行。

- 五．接线方法